目录

一、报价函	2

二、报价表	5

三、用户需求响应内容	6

四、声明书	10

五、服务承诺书	11

六、营业执照副本复印件	13

税务登记证副本复印件（三证合一除外）	14

七、法定代表人身份证明书	15

法定代表人身份证复印件（正反面）	16

八、法定代表人授权委托书(如委托)	17

法定代表人授权人身份证复印件（正反面）（如委托）	18

九、比选应邀函	19

十、技术方案	20

十一、业绩合同复印件	21

十二、品牌经营证明文件（授权书）（如品牌授权单位）	22

十三、供应商需明确的承诺信息	23

十四、无违规信用证明文件	24

十五、报价人认为其他必须提供的文件资料	25

报价函（格式）

致：广西双钱健康产业股份有限公司：

我方已仔细阅读了贵方组织的商检区域中央空调系统更新改造项目（项目编号：SQ-202506）的比选文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次企业采购活动：方案文件正本一份，副本四份；

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以人民币（大写）                 （小写）（￥         ）的含税总报价，增值税率为  %（其中不含税金额为：            税金为：          ）。提交成果文件时间：            ，提供本项目比选文件第二章“项目采购需求”中的采购内容。

2.我方同意自本项目比选文件规定的截止时间起遵循本报价函，并承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.我方承诺已经具备的条件：

4.1 具有独立承担民事责任的能力；

4.2 具有良好的商业信誉和完善的财务会计制度；

4.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.5 参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.6 法律、行政法规规定的其他条件。

5.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次报价（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，根据比选文件、我方的报价文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核比选文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受报价最低的报价人为中选供应商的行为。

10.我方如有下列情形之一的，自愿接受处以采购金额千分之五以上千分之十以下的违约金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵司采购活动：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（6）通过故意减配压低价格入围，造成用户安装后无法正常使用的。

11.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

________________________________________________________________________________。

12.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

报价人：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

2025 年    月    日

报价表（格式）

| 序号 | 设备名称或服务内容 | 型号 | 数量 | 报价总额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

报价依据：

附注：报价包含服务的价格、必要的保险费用和各项税金；包括其他如人员、设备、耗材、差旅费、杂费和管理费、培训、技术支持、咨询等全部服务产生的费用。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

#### 用户需求响应内容

#### 法规要求

| 序号 | 需求内容 | 必须或期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 执行最新国家标准： | 必须 |  |
|  | - GB 21454-2021（多联机能效限定值及能效等级） - GB/T 18837（多联式空调机组） |  |  |
|  | - JGJ174-2010（多联机系统工程技术规程） |  |  |

#### 技术参数要求

# 1.设备核心参数

| 序号 | 需求内容 | 必须或期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备品牌要求：格力、美的、大金、日立、三菱重工 | ★必须 |  |
| 1.2 | 室外机：全变频直流多联机，单台制冷量≥110kW，制热量不作要求 | ★必须 |  |
| 1.3 | 室内机：高静压风管式，单台制冷量≥33.5kW，最大风量≥4700m³/h | ★必须 |  |
| 1.4 | 室内机最高静压：≥400Pa（可根据用户实际需求调至200Pa） | ★必须 |  |
| 1.5 | 噪声要求：室内机噪音≤53分贝，测量办法为距设备 1m 处测量（符合 GB 3096 环境噪音标准） | 必须 |  |
| 1.6 | 能耗要求：室外机APF值≥4.35，IPLV≥8（提供国家节能认证证书） | 必须 |  |
| 1.7 | 材料要求： - 设备材质防腐防锈，符合工业环境使用 - 冷媒管，采用脱氧无缝紫铜管，符合GB/T 1527-2017 标准 - 保温材料，冷媒管保温采用难燃 B1 级橡塑保温棉，厚度≥25mm，导热系数≤0.03W/(m・K) - 冷凝水管，UPVC 管或不锈钢管，坡度≥1%，配备存水弯和排气阀 - 电线电缆，采用国优品牌，室内机控制线采用屏蔽双绞线 | 必须 |  |

# 2.多联机系统性能要求

| 序号 | 需求内容 | 必须或期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 冷媒要求：使用环保冷媒（环保型，ODP=0） | 必须 |  |
| 2.2 | 压缩机技术：采用无级直流变频+喷气增焓技术 | 期望 |  |
| 2.3 | 运行工况：设备需满足制冷（-15~55℃）、制热（如有此功能，-30~30℃）任一运行方式连续24h运行 | 必须 |  |
| 2.4 | 运行模式：支持多种运行模式 | 期望 |  |
| 2.5 | 运行稳定性： 1.电压波动在±10% 额定电压（380V/220V）范围内可正常运行 2.多模块联调时，负荷分配偏差≤±3%，无偏载运行现象 | 必须 |  |
| 2.6 | 具备智能除霜功能、精确能力分配及自动/强制节能模式 | 必须 |  |
| 2.7 | 保护功能：具备高/低压、缺相、过温、过流、压缩机过载、冷媒泄漏等全面保护功能 | ★必须 |  |

# 3.电气与控制

| 序号 | 需求内容 | 必须或期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 室外机电源：三相380V±10%，50Hz | 必须 |  |
| 3.2 | 采用本地控制方式，室内机配备线控器（带 LCD 显示），支持定时开关机、模式切换，支持掉电记忆功能 | 必须 |  |

# 4.安装与验收

| 序号 | 需求内容 | 必须或期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 包含旧机拆除、新机安装、冷媒铜管敷设、风管对接维护、配电及调试 | ★必须 |  |
| 4.2 | 提供施工图：铜管/电缆布局图、风管改造方案 | ★必须 |  |
| 4.3 | 安装调试结束后，施工方负责清理现场产生的所有施工垃圾 | 必须 |  |
| 4.4 | 采用分区作业方式推进，减少对商检车间生产的影响 | 必须 |  |

# 5.安全要求

| 序号 | 需求内容 | 必须或期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 提供单位相关资质证书或安装人员资质证明及特种作业人员必须持证上岗。 | 必须 |  |
| 5.2 | 设备安装前需要进行安全培训，并进行培训签到 | 必须 |  |
| 5.3 | 供方负责提供所有施工人员的安全防护用具，包含不限于安全头盔，手套等。 | 必须 |  |
| 5.4 | 设备安装人员需严格遵守广西双钱健康产业股份有限公司的各项公司规章制度和行为准则。遵守我司安全保卫的各项条款。 | 必须 |  |
| 5.5 | 安装人员进场安装前，应按照中恒集团的要求，每位施工人员都需办理出入许可。进入园区时，接受检查和管理。 | 必须 |  |

# 6.培训要求

| 序号 | 需求内容 | 必须或期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 培训内容：综合培训（掌握设备理论知识）；现场培训（设备实践操作知识及维护的必备知识）。具体包括：结构原理、故障排除基本知识的培训及问题解答等。培训时长不少于2天。 | 必须 |  |
| 6.2 | 培训效果：使用方受训人员（至少三人）能够独立熟练完成操作，并能掌握使用过程中的注意事项，能够完成简单的故障排除。 | 必须 |  |

# 7.售后服务要求

| 序号 | 需求内容 | 必须或期望 | 供方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 设备供应商应具有良好的售后服务团队，能提供技术服务。 | 必须 |  |
| 7.2 | 保修期内提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间应在48小时内。 | 必须 |  |
| 7.3 | 设备供应商应协助用户远程处理常见问题维修。 | 必须 |  |
| 7.4 | 长期提供设备相关的专业技术培训及提供与设备相关的最新资讯。 | 必须 |  |
| 7.5 | 提供设备回访及大、中、小检修服务。 | 必须 |  |

注：凡在“技术参数要求”中表述为“★必须”的项目，报价人需在技术参数要求表相应栏目中进一步注明响应内容，如表格无法填写，可单独提供附件并做查阅指引，不能只填写“响应”，否则该报价无效。

声明书（格式）

致：广西双钱健康产业股份有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的报价，为便于贵方公正、择优地确定中选人及其报价产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                 ；该服务由我方人员提供。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

公章：

2025年    月    日

服务承诺书（格式）

（由报价人按本项目比选方案文件第二章“采购需求”自行填写。）

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

营业执照副本复印件

税务登记证副本复印件（三证合一除外）

法定代表人身份证明书（格式）

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                年              月             日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

身份证号码：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人：                          （盖单位章）

2025  年      月      日

法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人授权委托书（如委托）

致：广西双钱健康产业股份有限公司

本人    （姓名）    系     （单位名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目的文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人授权人身份证复印件（正反面）（如委托）

比选应邀函

广西双钱健康产业股份有限公司：

我单位根据《商检区域中央空调系统更新改造（SQ-202506）项目比选方案》现作书面回复，愿意参加该项目的比选，并响应方案要求递交相关文件。

应邀单位：

应邀单位联系人：

联系人电话：

应邀日期：2025年  月   日

技术方案

业绩合同复印件

品牌经营证明文件（授权书）（如品牌授权单位）

供应商需明确的承诺信息

1.无联合体报价

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商

无违规信用证明文件

报价人认为其他必须提供的文件资料